СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ C-RU.ПБ01.B.02314

ПРИБОР ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ

И  УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКАМИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ППСДУ-32

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ППСДУ-32, ПАСПОРТ

9.30.0901.100.00 ПС.30.0901.000.00 ВЕРСИЯ 9, Март  2013 г.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

НАСТОЯЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИЯХ 1 КАТЕГОРИИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.

г. ВОРОНЕЖ, ИП КУШКО А.Б.

1.ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт  предназначен для ознакомления с блоком управления (БУ) прибора пожарного сигнального и управления установками дымоудаления специального назначения ППСДУ-32 (далее прибор) в объеме,достаточном для эксплуатации БУ.

БУ предназначен для работы в системах пожарной сигнализации и дымоудаления  многоэтажных  жилых зданий, отвечает требованиям ГОСТ Р53325-2009 и осуществляет:

-контроль состояния 32(34)-х шлейфов пожарной сигнализации (ШПС) и до 32(34)-х шлейфов (ШПК), куда подключаются выключатели концевые (ВК) клапанов дымоудаления  и пожарных кранов(ПК). Таким образом, прибор может обслуживать одну секцию  жилого  дома с числом этажей восемнадцать и более или две секции меньшей этажности.

-прием сигналов от тепловых пожарных извещателей,работающих на размыканиеие;

-контроль исправности линий связи c пожарными извещателями (ПИ) и концевыми выключателями исполнительных органов (ВК)

-проверку исправности линий управления клапанами дымоудаления (КДУ)  и  “при необходимости” вентиляторами и лифтами.

-выдачу сообщений "ПОЖАР 2","НЕИСПРАВНОСТЬ" и "ПК ОТКРЫТ" на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем замыкания нормально разомкнутых контактов реле;

-включение этажных клапанов дымоудаления (КДУ)  с падающей заслонкой;

-сигнализацию адреса тревожных и других (смотри таблицу 1) сообщений на цифровом индикаторе БУ;

-управление выносным индикатором (ВИ),индицирующем номера  этажей, откуда поступили сообщения о пожаре;

-выдачу команды на запуск вентиляторов системы дымоудаления и опускание лифтов при срабатывании любого клапана дымоудаления;

-выдачу разрешения на пуск пожарных насосов при открытии хотя бы одного пожарного крана во избежание порыва труб.

Две последние команды выдаются "сухими" контактами для каждой секции дома раздельно. Команда на запуск вентиляторов системы дымоудаления дублируется блоком контроля линий связи (БКЛС). Для уменьшения числа соединительных линий шлейфы подключены к матрице проводов восемь на девять (всего 17), а обмотки клапанов  дымоудаления к матрице проводов четыре на девять (всего 13) через разделительные диоды. Для шлейфов диоды должны допускать обратное напряжение 30 вольт и обратный ток менее 1 мкА, например, КД522 или 1N4148. Диоды матрицы КДУ должны допускать прямой ток  3 А, обратное напряжение 400 В и более,например,1N5406. Каждый пожарный извещатель и концевые выключатели КДУ и ПК должны быть шунтированы резисторами мощностью не менее 0,25 ватт,c допуском 5 и менее процентов и номиналами согласно схемы подключения рис.1.

БУ рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в  закрытых отапливаемых  помещениях. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающей среды  прибор  относится  к общеклиматическому исполнению "О" по ОСТ 251099-83.

По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение БУ прибора обыкновенное по ГОСТ 12997-84.

БУ является восстанавливаемым, ремонтируемым, обслуживаемым  прибором.

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.Максимальное число каналов контроля -32, ШПС и ШПК в каждом канале. БУ с номерами 2600 и более будут  иметь 34 канала при установке перемычки XS9.

Время опроса одного шлейфа - 2 миллисекунды, период опроса - до 136 миллисекунд.

2.2.Номинальный ток шлейфов -1,5 мА .

2.3.Максимальное напряжение в цепях шлейфов  - 15 В .

2.4.Питание БУ  производится  от  сети  переменного  тока частотой  50+-1 Гц напряжением 220 +22-33 В.

2.5.Потребляемая мощность в дежурном режиме не превышает 15 ВА. Максимальная потребляемая мощность в моменты включения клапана КДП-5-2 не превышает 750 ВА.

2.6.БУ по сигналу "ПОЖАР" выдает на обмотку нужного  КДУ  секундный импульс напряжения, образованный двухполупериодным выпрямлением напряжения сети и поступающий плюсом по одной из клемм 1..4 , минусом по одной из клемм 5..12,24 колодки ХТ1(смотри схему подключения рис.1). Короткое замыкание тока самоиндукции обмотки КДУ через выпрямитель по окончанию импульса не образует  перенапряжения в выходных цепях.

2.7.К клеммам 17,19 и 18,20 колодки ХТ2 БУ может быть подключено по выносному индикатору. Суммарное сопротивление линий не должно превышать 20 Ом.

2.8. Команды на включение вентиляторов системы дымоудаления первой и второй секций здания выдаются через клеммы 15,16 и 13,14 ХТ1 соответственно замыканием контактов реле (так называемые "сухие контакты") при ситуации "ПОЖАР 2" на любом этаже секции. Эти клеммы, а также клеммы 20,21 и 22,23 ХТ1,выдающие разрешение включения пожарных насосов, могут оказаться под высоким напряжением даже при выключенном питании прибора. ХТ1 расположена слева на основании БУ.

2.9.Напряжение радиопомех ,создаваемое БУ, не превышает значений, указанных в "Нормы 1-72.Общесоюзные нормы  допустимых индустриальных радиопомех".

2.10.Электрическое сопротивление изоляции БУ при температуре окружающей среды 298+-10 К(25+-10 С) и относительной влажности воздуха до 80% не менее 20 мОм:

1) между корпусом  и  соединенными  вместе  контактами 1..28 колодки  ХТ2 , 1..12, 24 колодки ХТ1.

2) между корпусом и соединенными вместе контактами 13..23 колодки ХТ1.

3) между соединенными  вместе  контактами 1..28 колодки  ХТ2 , 1..12, 24 колодки ХТ1 и соединенными вместе контактами 13..23 колодки ХТ1.

2.11.Электрическая изоляция БУ в условиях п.3.10 должна выдерживать в течение одной минуты без пробоя и поверхностного перекрытия действие испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц между цепями, указанными в п.3.10.1, 3.10.3 -1000 В, в п.3.10.2 - 500 В.

2.12. Дежурный режим БУ обеспечивается при сопротивлении линий  шлейфов от 0 до 220 Ом и при сопротивлении утечки линий шлейфов относительно остальных не  менее 50 кОм.

2.13.В дежурном режиме о нормальной работе прибора сигнализирует наблюдаемая в окошке на передней панели  БУ точка его индикатора.

2.14.БУ выдает на ПЦН команду "НЕИСПРАВНОСТЬ" при коротком  замыкании или обрыве линий шлейфов, срабатывании одного пожарного извещателя, включении КДУ, открытии пожарного крана, обрыве цепей предохранителей, отсутствии напряжения питания. При этом, если неисправность не связана с электропитанием БУ, его индикатор последовательно с периодом одна секунда высвечивает номер канала и характер неисправности в виде, приведенном в таблице 1, звукоизлучатель выдает немодулированный сигнал поряда 2000 Гц, на ПЦН сигнал выдается замыканием контактами реле клемм 21,24 колодки ХТ2 (правый ряд на основании БУ).

Таблица 1.

| № | Сообщение | Содержание сообщения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Короткое замыкание (кз) ШПС |
| 2 |  | Сигнал “пожар 1” |
| 3 |  | Сигнал "пожар 2" |
| 4 |  | Обрыв ШПС |
| 5 |  | кз ШПК |
| 6 |  | Срабатывание ВК КДУ в ШПК |
| 7 |  | Открыт пожарный кран такого-то канала(этажа) |
| 8 |  | Обрыв ШПК |
| 9 |  | Обрыв предохранителей 5А |
| 10 |  | Обрыв шлейфа после выдачи сигнала о пожаре |
| 11 |  | КЗ или обрыв линии связи с КДУ |
| 12 |  | КЗ или обрыв линий управления Вентиляторами и Лифтами |

2.15. БУ выдает сообщение "ПОЖАР 2" при срабатывании двух и более пожарных извещателей в любом шлейфе с указанием номера этажа откуда поступило сообщение. БУ формирует  сообщения о пожаре на ВИ,  индицирующие  в цифровой  форме  номера этажей ,  откуда получены сигналы "пожар 2", а также излучающие прерывистые звуки низкой частоты. В приборе клеммы 19,20 ХТ2 запараллелены и по ним на индикаторы подается напряжение питания 24 В, а сигналы на  1-й и  2-й ВИ идут через клеммы 17,18 ХТ2 соответственно.

БУ при включении и через каждые два часа осуществляет проверку исправности линий связи (КЗ и Обрыв) с КДУ и “при необходимости”  через БКЛС  с цепями управления вентиляторами и лифтами. Номер одного из неисправных каналов  индицируется прибором (п. 11 таблицы 1). На ПЦН поступает сообщение “Неисправность”. При устранении дефекта прибор индицирует то же  других каналов, если таковые имеются.  При неисправности типа п.12 индикация осуществляется аналогично. Сообщение на ПЦН выдается замыканием контактов реле через клеммы 22,24 или 23,24 ХТ2 соответственно для первой и второй секций дома. Кроме того, на этаж, откуда пришло сообщение, на одну секунду подается команда включения КДУ, а затем БУ выдает команды "ПОЖАР 2" замыканием "сухих" контактов на неограниченно долгое время через клеммы 15,16 и 13,14 XT1 для каждой секции раздельно,  независимо от изменения состояния шлейфа, явившегося первоисточником сигнала "ПОЖАР 2". Сброс сигналов производится кратковременным (2..3 секунды) отключением БУ от сети 220 В.

2.16. При нажатии кнопки "СБРОС" на передней панели  выключается звук БУ, но  при вновь принятых сообщениях звук восстанавливается. Самоустранившаяся неисправность напоминает о себе звуком, хотя сообщение о ней снимается и с ПЦН, и с индикатора.

2.18. БУ сохраняет работоспособность при воздействии  вибрационных нагрузок  с частотой 1..35 Гц и ускорением 0,5g,после воздействия транспортной тряски с ускорением 30 м/с при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением.

2.19. БУ работоспособен при окружающей температуре 274...313 К (1..40 С) и после пребывания при пониженной 223 К(-50 С) и повышенной температуре 323 К  (+50 С).

2.20. Габаритные размеры БУ в мм: 400;165;100.

2.21. Масса БУ не превышает 3,0 кг.

2.22. Вероятность безотказной работы за 1000 часов не менее 0,9.

2.23. Средний срок службы БУ не менее 10 лет

.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. БУ является основой ППСДУ-32, в который входит еще и выносной индикатор (ВИ). ППСДУ-32 поставляется в комплекте: БУ, ВИ, паспорта на них и "Техническое описание" (ТО) на каждый десятый прибор. ВИ может быть поставлен отдельно.

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

4.1 ППСДУ-32 выдает "сухими контактами" команды на ПЦН (к.26,24 и к.27,24 XT2) и разрешение на включение пожарных насосов (к.20,21 и к.22,23 XT1) при размыкании концевого выключателя хотя бы одного пожарного крана (ПК)  секции. Это дает возможность не включить пожарные насосы без хотя бы одного открытого ПК во избежание порыва труб

4.2.Чтобы вместо 32-х каналов сделать в приборе 34 канала, нужно установить перемычку ХS9.Между секциями дома каналы делятся поровну по 16 или 17 на каждую секцию.

4.3. Ограничение сверху числа опрашиваемых каналов в каждой из секций или в доме достигается установкой перемычек ХS5...ХS8 на задней стенке. Вес каждой из них - 8,4,2,1,считая с верха БУ. Если число этажей в секциях не равно, во избежание индикации обрыва по отсутствующим этажам установите RD-эквиваленты (рис.3) с сопротивлениями ШПК и ШПС, соответствующими "норме".

4.4. Для обслуживания одной секции дома устанавливают перемычку ХS3. При этом команды и сигналы снимаются с клемм  1-ой секции.

4.5.Автономную проверку прибора или субблока прибора удобнее проводить с помощью имитаторов сигналов разной степени сложности. Простейший  дан на рис.2. На клеммы 18,19 ХТ1 подать питание 220 В. Индикатор БУ покажет состояние обрыва по всем каналам. Плюсы ШПС и ШПК имитатора подключают к клеммам 1,2 ХТ2,минус к  клемме 9 ХТ2. Нажимаем кнопку "СБРОС", когда состояние обрыва шлейфов не индицируется, и, манипулируя переключателями имитатора, получим реакцию прибора на состояние  шлейфов 1-го канала. Подсоединяя поочередно вывод минус к контактам 10,11,..16, 25 ХТ2,проверим 5,9,...29,33 каналы. Переключая плюсы ШПК и ШПС на контакты 3,4;5,6;7,8 ХТ2 и минус имитатора к контактам 9,10,11...25 проверяем остальные каналы

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

5.1. БУ 9.30.0901.100.00 прибора ППСДУ-32 с заводским номером  ___________соответствует ГОСТ Р53325-2009   и признан годным к эксплуатации.

М.П.

____________     _____________      _________________

Подписи лиц, ответственных                       Дата

за приемку                                           выпуска

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие БУ требованиям ГОСТ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2.Гарантийный срок работы БУ - 18 месяцев со дня  ввода в эксплуатацию.      Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня поставки.

6.3. В  течение гарантийного срока изготовитель бесплатно ремонтирует или заменяет БУ.

6.4. В  случае  устранения неисправностей (по рекламации) гарантийный срок продляется на время ,в течение которого БУ не используется.

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1. Рекламации  предъявляются в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции  производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7".

ВНИМАНИЕ! В  связи с постоянным совершенствованием БУ изготовитель  оставляет  за  собой  право  вносить  в  схему   и конструкцию  БУ  изменения, не влияющие на технические характеристики, без отражения этих изменений в паспорте.

8. ПРИМЕЧАНИЕ

8.1. Обратите внимание на отличия приборов ППСДУ-32 ГОСТ Р53325-2009   от приборов ППСДУ-32 выпускавшихся ранее. В приборах ППСДУ-32 ГОСТ Р53325-2009 убран тумблер “Контроль”, изменено назначение перемычки XS4. Теперь она устанавливается при использовании БКЛС для дополнительного контроля целостности линий связи к вентиляторам и лифтам. Для соответствия требованиям ГОСТ Р53325-2009 внедрена функция контроля линий связи: прибор при включении и через каждые два часа осуществляет проверку исправности линий связи (КЗ и Обрыв) с КДУ , “при необходимости”  через БКЛС  с цепями управления вентиляторами и лифтами. Номер одного (младшего) из неисправных каналов  индицируется прибором (п. 11 таблицы 1). На ПЦН поступает сообщение “Неисправность”. При устранении дефекта прибор индицирует то же  других каналов, если таковые имеются.  При неисправности типа п.12 индикация осуществляется аналогично.

.