Прибор HPS для испытания внутреннего пожарного водопровода

Паспорт и Инструкция по эксплуатации (редакция 2015 г.)

1. Назначение

Прибор HPS производства фирмы Brandschutztehnik MÜLLER (Германия), служит для определения давления и расхода воды (водоотдачи) во внутреннем противопожарном водопроводе (ВПВ).

2. Технические данные

Общая длина				1500 мм

Длина шланга				1300 мм

Вес					4.5 кг

Условный диаметр головки		ДУ-50

3. Комплект поставки (рис. 1)

Прибор в сборе			1 шт.

Сопла 4,6,9,12 мм			1 комплект

Чемодан				1 шт.

Данный паспорт			1 экз.

Паспорт на манометр			1 экз.

4. Устройство

Прибор состоит из коллектора, на котором закреплены манометр, вентиль с соплом и сменные сопла. Рукавная головка соединена с коллектором отрезком дюритового шланга. По показаниям манометра определяют статическое давление в водопроводе при закрытом вентиле, при открытом вентиле по таблице определяют водоотдачу.

5. Подготовка к работе, проведение испытаний

5.1. В соответствии с документом - «Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода», ФГУ ВНИИПО МЧС России, Москва, 2005 г.

5.2. При использовании сопел диаметром 12 мм и менее водоотдачу следует определять по табл. 1. Для сопел большего диаметра анализ данных проводить по таблицам в «Методике…».

6. Завершение работы

6.1. Полностью слить воду из прибора, просушить его и убрать в чемодан.

6.2. Внимание! В холодное время года после использования прибора следует тщательно слить из него воду, особенно из манометра. Замерзание воды внутри манометра может вывести его из строя. Вентиль прибора установить в положение «закрыто».

7. Меры безопасности при работе

7.1. К испытаниям ВПВ должны допускаться лица, прошедшие специальный инструктаж, обученные безопасным методам труда и проверку знаний правил безопасности.

7.2. При проведении испытаний операторы должны иметь средства защиты – водоотталкивающую спецодежду.

7.3. Если при испытании ВПВ на водоотдачу струю из пожарного ствола предполагают направить на улицу, то необходимо принять меры по исключению воздействия истекающей воды на прохожих и транспортные средства.

7.4. Около места проведения испытаний ВПВ на работоспособность должны быть установлены предупреждающие знаки «Осторожно! Прочие опасности» и поясняющая надпись «Идут испытания» и «Нет  прохода», а также вывешены Инструкция и Правила безопасности.

7.5. Для исключения повреждения прибора и травм персонала запрещается подключать его к ВПВ, давление в котором может превышать 10 атм.

7.6. Запрещается вносить изменения в конструкцию прибора.

7.7. Запрещается работать с неисправным или поврежденным прибором.

7.8. Запрещается использовать прибор не по прямому назначению.

9. Техническое обслуживание и поверка

9.1. Прибор в процессе эксплуатации не нуждается в каком-либо техническом обслуживании.

9.2. Манометр прибора должен иметь действующую поверку (поверяется только манометр, а не прибор в целом как расходомер). Межповерочный интервал – 2 года.

10. Хранение

10.1. Хранить прибор следует в сухих помещениях при температуре +5…+40(С.

10.2. Перед постановкой прибора на хранение из него следует тщательно слить воду и просушить.

11. Транспортирование

11.1. Прибор допускается к транспортировке любым видом транспорта. На время перевозки прибор должен быть упакован в тару и защищен от атмосферных осадков.

12. Гарантии

12.1. Фирма Brandschutztehnik MÜLLER, Германия, гарантирует соответствие данного изделия требованиям качества и нормативным документам, действующим на территории РФ.

12.2. Устанавливается гарантийный срок хранения – один год, и гарантийный срок эксплуатации один год со дня поступления потребителю.

12.3. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить изделие, вышедшее из строя по вине изготовителя.

12.4. Организация, уполномоченная принимать претензии и осуществлять ремонт – ЗАО «ВСВ», г. Санкт-Петербург, Химический переулок, 12/Д1

13. Свидетельство о приемке

13.1. Прибор HPS  соответствует требованиям ГОСТ 22520-85 и признан годным к эксплуатации.

13.2. В приборе установлен манометр: тип ДМ02, предел измерения 10 кг/см2, класс точности 1.5, зарегистрирован в Госреестре СИ под № 25264-08, срок службы 10 лет. Межповерочный интервал – 2 года. Приборы выпускаются с первичной поверкой, о чем свидетельствует поверительное клеймо.

13.3. Сведения о сертификации: Сертификат соответствия РОСС RU.АГ98.Н09232 от 04.09.2013 г.

Отметка ОТК

14. Установленный срок службы и утилизация.

14.1. Срок службы прибора – 5 лет.

14.2. Прибор состоит из большого числа деталей, выполненных из разных материалов. Поэтому для его утилизации рекомендуется обратиться к уполномоченной организации в РФ.

15. Сведения о содержании драгоценных металлов и камней.

15.1. Драгоценных металлов и камней не содержится.

| рис. 1 |  |
| --- | --- |

Приложение 1.

Таблица 1.

Таблица для определения расхода воды

(в литрах в секунду)

|  | Диаметр сопла, мм |
| --- | --- |
| Давление, атм. | 4 | 6 | 9 | 12 |
| 0,5 | 0,12 | 0,28 | 0,6 | 1,1 |
| 1 | 0,17 | 0,38 | 0,9 | 1,6 |
| 1,5 | 0,22 | 0,48 | 1,1 | 1,9 |
| 2 | 0,25 | 0,55 | 1,3 | 2,2 |
| 2,5 | 0,27 | 0,62 | 1,4 | 2,5 |
| 3 | 0,30 | 0,68 | 1,5 | 2,7 |
| 3,5 | 0,32 | 0,73 | 1,7 | 2,9 |
| 4 | 0,35 | 0,78 | 1,8 | 3,1 |
| 4,5 | 0,37 | 0,83 | 1,9 | 3,3 |
| 5 | 0,38 | 0,87 | 2,0 | 3,5 |
| 5,5 | 0,40 | 0,92 | 2,1 | 3,7 |
| 6 | 0,43 | 0,95 | 2,2 | 3,8 |
| 6,5 | 0,45 | 1,00 | 2,3 | 4,0 |
| 7 | 0,47 | 1,03 | 2,3 | 4,1 |
| 7,5 | 0,48 | 1,07 | 2,4 | 4,3 |
| 8 | 0,48 | 1,10 | 2,5 | 4,4 |

Приложение 2.

Сведения о сертификации.